- 厦门水务中环污水处理有限公司应急演习记录

| 演练地点 | 澳头污水处理厂 |  | 组织单位 | 澳头污水处理厂 | 演练时间 | 2021.06.25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 演练总指挥 | 杜海镇 |  |  | 演练组织人 | 杜海镇 |  |
| 演练项目 | 进水总氮异常导致生化池出水总氮上升 |  |  | 应急预案名称 | 进水总氮异常生化池出水总氮上升应急演练 |  |
| 参加演练的部门（班组） |  | 澳头污水处理厂运行班组 |  |  |  |  |
| 演练目的： 为了提高本厂应对水质异常的处理能力、有效控制或减轻因进水水质异常对本厂出水水质造成的影响。 |  |  |  |  |  |  |
| - 演练过程： - 2021年6月25日15：00中控当班人员发现在线监测系统显示进水总氮异常升高，立即现场检查、核实、采样给化验室检测。16:00化验人员检测确认进水总氮异常，启动应急预案。 - 1）16:02中控当班人员在确定水质异常情况后立即向工艺管理员汇报； - 2）16:05工艺管理员接到汇报后立即向生产室主任、副厂长口头汇报现场进水总氮异常事故的情况，立即安排中控当班人员进行工艺调控。调控过程如下: - 16:10分中控当班人员打电话给海头泵站通知泵站人员先停止抽水； - 16:12中控当班人员减少厂内进水量利用上游管道中流入的污水与进水池内污水自然混合、稀释； - 16:15中控当班人员关闭排泥泵，加大内外回流流量，提高回流比并加大乙酸钠的投加流量，提高碳氮比。对曝气进行严格控制，缺氧段的溶解氧保持在低值以提高反硝化速率。 - 3）16:07生产室主任在接到汇报后立即向排水管理所反馈进水总氮异常的情况； - 4)16:10副厂长在接到汇报后立即向厂长口头汇报现场进水总氮异常情况； 5）17:00中控当班人员再次采进水样以及生化池上清液进行总氮的检测，发现进水样以及生化池上清液数据均已恢复正常，结束应急程序； |  |  |  |  |  |  |
| 演练总结： 在中控当班人员发现进水总氮异常后，厂内立即启动应急预案，整个报备程序迅速有序，整个工艺调控过程正确有效。这次应急演练验证了密切关注在线进出水水质变化情况的重要性，同时也再次演示在面对突发情况后的整个汇报程序，提高了今后所有成员面对突发情况的处理能力。 |  |  |  |  |  |  |
| 演练评价： 1、应急预案适宜性 R符合事故要求 £大部分符合，需完善 □不符合，需整改 2、演练内容充分性 R演练内容充分，可覆盖应急预案要求 □需改进，改进内容： 3、演练是否存在不足 £演练无不足 R演练基本符合要求，但需完善 □演练严重不足，需立即整改 4、参演人员掌握程度 R完全掌握 □大部分掌握，需进一步加强 □掌握人数很少，需立即组织培训 |  |  |  |  |  |  |